## Hárok1
PREHĽAD UKAZOVATELOV VODY
6409/26 | 2026-05-26 | Bacúch - Hlavná č. 282, potraviny COOP
2842/26 | 2026-03-09 | Bacúch - Hlavná č. 282, potraviny COOP
586/26 | 2026-01-19 | Bacúch - Hlavná č. 282, potraviny COOP
2837/26 | 2026-03-09 | Beňuš - Filipovo - šachta medzi ČS a vodojemom
1844/26 | 2026-02-16 | Beňuš - Filipovo - šachta medzi ČS a vodojemom
1843/26 | 2026-02-16 | Beňuš - rod. dom č.327
4578/26 | 2026-04-20 | Beňuš - rod. dom č.327
2831/26 | 2026-03-09 | Braväcovo ( VDJ Srnkovo) - turistická ubytovňa Kečka
Ukazovateľ | Merná | Povolený | 6409/2026 | 2842/2026 | 586/2026 | 2837/2026 | 1844/2026 | 1843/2026 | 4578/2026 | 2831/2026
| jednotka | limit | 2026-05-26 | 2026-03-09 | 2026-01-19 | 2026-03-09 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 2026-04-20 | 2026-03-09
Zákal | FNU | 5 | <0,50 | 1 | 0.82 | 1.6 | 1.2 | 2.2 | 1.5 | 0.93
Farba | mg/l Pt | 15 | 3.7 | 7 | 5.8 | 5.7 | 3.6 | 7.1 | 5.8 | 3.8
Reakcia vody | - | 6,5 - 9,5 | 6.69 | 7.55 | 6.97 | 7.18 | 6.85 | 6.8 | 6.86 | 6.98
Vodivosť ( 20°C ) | mS/m | 125 | 5.2 | <5,0 | <5,0 | 13.7 | 12.4 | 5.8 | 9.2 | 8.1
ChSK-Mn | mg/l | 3 | <0,50 | <0,50 | 1.86 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50
Absorbancia 254 nm | - | 0.08 | 0.015 | 0.023 | 0.011 | 0.018 | <0,008 | 0.011 | 0.008 | 0.032
Amónne ióny | mg/l | 0.5 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100
Fluoridy | mg/l | 1.5 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0.06 | 0.05 | <0,05 | 0.05 | 0.07
Chloritany | mg/l | 0.25 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Bromičnany | µg/l | 10 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00
Chloridy | mg/l | 250 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0
Dusitany | mg/l | 0.5 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020
Chlorečnany | mg/l | 0.25 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0.1 | 0.09 | <0,05 | <0,05 | 0.11
Dusičnany | mg/l | 50 | <4,00 | <4,00 | <4,00 | 10.6 | 11.4 | 4.4 | <4,00 | 4.07
Fosforečnany | mg/l | 5 | - | - | - | <0,50 | <0,50 | - | - | -
Sírany | mg/l | 250 | <10,0 | <10,0 | <10,0 | 17.6 | 16.7 | 11.7 | 14.7 | 14.6
KNK- 4,5 | mmol/l | - | - | - | - | 0.86 | 1.02 | - | - | -
CO2 podla Heyera | mg/l | - | - | - | - | - | 4.6 | - | - | -
Vápnik | mg/l | - | <6,0 | <6,0 | <6,0 | 14.6 | 13.4 | <6,0 | 9.2 | 7.4
Horčík | mg/l | 125 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | 4.6 | 4.5 | <2,0 | 3 | 2.2
Vápnik a horčík | mmol/l | - | <0,3 | <0,3 | <0,3 | 0.6 | 0.5 | <0,3 | 0.4 | <0,3
Železo | mg/l | 0.2 | 0.158 | 0.197 | 0.151 | 0.183 | 0.075 | 0.092 | <0,060 | <0,060
Sodík | mg/l | 200 | - | - | - | 5.2 | 5.3 | - | - | -
Draslík | mg/l | - | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0
Mangán | µg/l | 50 | 2.3 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | 2.6
Escherichia coli | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Koliformné baktérie | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Črevné enterokoky | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kult. mo. 36°C | KTJ/1ml | 50 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1
Kult. mo. 22°C | KTJ/1ml | 200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 33 | 8
Clostridium perf. | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vlák.bk.bez Fe a Mn | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fe a Mn baktérie | %pokr. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikromycéty | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Živé organizmy | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mŕtve organizmy | jedince/ml | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abiosestón | %pokr. | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1
Chuť | - | - | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná
Pach | - | - | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný
Teplota | °C | - | 12 | 3.8 | 3.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 7.8 | 5.4
Voľný chlór | mg/l | 0.3 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.3 | 0.3 | 0.06 | 0.09 | 0.06
Dezinfekcia | - | - | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO
*prijateľná = prijateľná pre spotrebiteľa
PREHĽAD UKAZOVATELOV VODY
6398/26 | 2026-05-26 | Braväcovo ( VDJ Srnkovo) - turistická ubytovňa Kečka
7139/26 | 2026-06-10 | Braväcovo (VDJ Podholie) - Obecný úrad
2830/26 | 2026-03-09 | Braväcovo (VDJ Podholie) - Obecný úrad
7734/26 | 2026-06-24 | Brezno (Dom potravín) - čistiareň Mýval
1520/26 | 2026-02-09 | Brezno (Dom potravín) - čistiareň Mýval
4683/26 | 2026-04-21 | Brezno (Dom potravín) - čistiareň Mýval
6046/26 | 2026-05-19 | Brezno (Halny) - Bujakovo potraviny COOP
2209/26 | 2026-02-23 | Brezno (Halny) - Bujakovo potraviny COOP
Ukazovateľ | Merná | Povolený | 6398/2026 | 7139/2026 | 2830/2026 | 7734/2026 | 1520/2026 | 4683/2026 | 6046/2026 | 2209/2026
| jednotka | limit | 2026-05-26 | 2026-06-10 | 2026-03-09 | 2026-06-24 | 2026-02-09 | 2026-04-21 | 2026-05-19 | 2026-02-23
Zákal | FNU | 5 | 1.4 | <0,50 | 0.61 | 1.7 | 0.8 | 0.85 | <0,50 | <0,50
Farba | mg/l Pt | 15 | 4.4 | 2.5 | 3.3 | 8.2 | 3.2 | 4 | <2,0 | <2,0
Reakcia vody | - | 6,5 - 9,5 | 6.58 | 6.17 | 6.56 | 7.77 | 7.88 | 7.97 | 7.38 | 7.95
Vodivosť ( 20°C ) | mS/m | 125 | 8.6 | 9.6 | 11.3 | 45.7 | 44.7 | 44.6 | 46.4 | 46.8
ChSK-Mn | mg/l | 3 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50
Absorbancia 254 nm | - | 0.08 | <0,008 | 0.03 | 0.048 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | <0,008 | 0.008
Amónne ióny | mg/l | 0.5 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100
Fluoridy | mg/l | 1.5 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05
Chloritany | mg/l | 0.25 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0.11 | 0.12 | 0.08 | <0,05 | <0,05
Bromičnany | µg/l | 10 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00
Chloridy | mg/l | 250 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | 20.9 | 19.2
Dusitany | mg/l | 0.5 | <0,020 | - | <0,020 | <0,020 | - | <0,020 | <0,020 | <0,020
Dusitany | mg/l | 0.5 | - | <0,050 | - | - | <0,050 | - | - | -
Chlorečnany | mg/l | 0.25 | 0.08 | 0.07 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Dusičnany | mg/l | 50 | <4,00 | <4,00 | 6.9 | <4,00 | <4,00 | <4,00 | 5.46 | 5.29
Fosforečnany | mg/l | 5 | - | - | - | <0,50 | <0,50 | <0,50 | - | -
Sírany | mg/l | 250 | 14.4 | <10,0 | 10.1 | 152 | 149 | 154 | 10.1 | <10,0
Vápnik | mg/l | - | 8.2 | 9.7 | 11.2 | 74 | 75.6 | 69.3 | 57.2 | 57.7
Horčík | mg/l | 125 | 2.5 | 3 | 3.4 | 21.4 | 21.4 | 19.5 | 26.5 | 26
Vápnik a horčík | mmol/l | - | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5
Železo | mg/l | 0.2 | <0,060 | <0,060 | <0,060 | 0.12 | 0.065 | 0.074 | <0,060 | <0,060
Draslík | mg/l | - | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0
Mangán | µg/l | 50 | 5.6 | <2,0 | <2,0 | 2.5 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0
Escherichia coli | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Koliformné baktérie | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Črevné enterokoky | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kult. mo. 36°C | KTJ/1ml | 50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0
Kult. mo. 22°C | KTJ/1ml | 200 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4
Clostridium perf. | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vlák.bk.bez Fe a Mn | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fe a Mn baktérie | %pokr. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikromycéty | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Živé organizmy | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mŕtve organizmy | jedince/ml | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abiosestón | %pokr. | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1
Chuť | - | - | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná
Pach | - | - | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný
Teplota | °C | - | 12.8 | 14.4 | 5.9 | 12.3 | 7 | 9 | 10.8 | 6.1
Voľný chlór | mg/l | 0.3 | 0.06 | 0.3 | 0.25 | - | - | - | 0.04 | 0.04
Oxid chloričitý | mg/l | 0.2 | - | - | - | 0.15 | 0.08 | 0.15 | - | -
Dezinfekcia | - | - | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO
*prijateľná = prijateľná pre spotrebiteľa
PREHĽAD UKAZOVATELOV VODY
4684/26 | 2026-04-21 | Brezno (Mazorník) - potraviny COOP
7735/26 | 2026-06-24 | Brezno (Mazorník) - potraviny COOP
1521/26 | 2026-02-09 | Brezno (Mazorník) - potraviny COOP
7733/26 | 2026-06-24 | Brezno (nová nemocnica) - Dom dôchodcov LUNA
1519/26 | 2026-02-09 | Brezno (nová nemocnica) - Dom dôchodcov LUNA
4681/26 | 2026-04-21 | Brezno (nová nemocnica) - Dom dôchodcov LUNA
4682/26 | 2026-04-21 | Brezno (Rovne) - ČS Rovne
1522/26 | 2026-02-09 | Brezno (Rovne) - ČS Rovne
Ukazovateľ | Merná | Povolený | 4684/2026 | 7735/2026 | 1521/2026 | 7733/2026 | 1519/2026 | 4681/2026 | 4682/2026 | 1522/2026
| jednotka | limit | 2026-04-21 | 2026-06-24 | 2026-02-09 | 2026-06-24 | 2026-02-09 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 2026-02-09
Zákal | FNU | 5 | 0.78 | 1.4 | 0.72 | 1.1 | <0,50 | 0.74 | 0.78 | 0.51
Farba | mg/l Pt | 15 | 4 | 4.6 | 2.7 | 2.9 | <2,0 | 2.2 | 4.2 | 3.3
Reakcia vody | - | 6,5 - 9,5 | 8.12 | 7.91 | 8.06 | 7.79 | 8.05 | 7.92 | 8.04 | 8.03
Vodivosť ( 20°C ) | mS/m | 125 | 11.3 | 10.6 | 12.1 | 61.3 | 66.3 | 60.8 | 12 | 11.9
ChSK-Mn | mg/l | 3 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50
Absorbancia 254 nm | - | 0.08 | 0.009 | 0.01 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | 0.016 | <0,008
Amónne ióny | mg/l | 0.5 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100
Fluoridy | mg/l | 1.5 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | <0,05 | <0,05
Chloritany | mg/l | 0.25 | <0,05 | 0.07 | 0.05 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | <0,05 | <0,05
Bromičnany | µg/l | 10 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00
Chloridy | mg/l | 250 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0
Dusitany | mg/l | 0.5 | - | - | <0,050 | - | <0,050 | - | - | <0,050
Dusitany | mg/l | 0.5 | <0,020 | <0,020 | - | <0,020 | - | <0,020 | <0,020 | -
Chlorečnany | mg/l | 0.25 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Dusičnany | mg/l | 50 | <4,00 | <4,00 | <4,00 | <4,00 | <4,00 | <4,00 | <4,00 | <4,00
Fosforečnany | mg/l | 5 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50
Sírany | mg/l | 250 | <10,0 | <10,0 | 10.8 | 220 | 211 | 230 | <10,0 | 10.7
Vápnik | mg/l | - | 13.9 | 12.5 | 14.6 | 100.7 | 19.1 | 97.7 | 14.9 | 15.5
Horčík | mg/l | 125 | 5 | 4.3 | 5.4 | 29.1 | 5.6 | 29.7 | 5.4 | 5.5
Vápnik a horčík | mmol/l | - | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 3.7 | 0.7 | 3.7 | 0.6 | 0.6
Železo | mg/l | 0.2 | <0,060 | <0,060 | <0,060 | <0,060 | <0,060 | <0,060 | <0,060 | <0,060
Draslík | mg/l | - | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0
Mangán | µg/l | 50 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | 2
Escherichia coli | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Koliformné baktérie | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Črevné enterokoky | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kult. mo. 36°C | KTJ/1ml | 50 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kult. mo. 22°C | KTJ/1ml | 200 | 3 | 25 | 9 | 2 | 1 | 0 | 40 | 27
Clostridium perf. | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vlák.bk.bez Fe a Mn | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fe a Mn baktérie | %pokr. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikromycéty | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Živé organizmy | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mŕtve organizmy | jedince/ml | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abiosestón | %pokr. | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1
Chuť | - | - | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná
Pach | - | - | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný
Teplota | °C | - | 9.6 | 13.9 | 7.6 | 13.3 | 6.8 | 9.6 | 6.8 | 5.2
Oxid chloričitý | mg/l | 0.2 | 0.08 | 0.15 | 0.12 | 0.1 | 0.14 | 0.09 | 0.07 | 0.1
Dezinfekcia | - | - | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO
*prijateľná = prijateľná pre spotrebiteľa
PREHĽAD UKAZOVATELOV VODY
1523/26 | 2026-02-09 | Brezno (Vrchdolinka) - rod. dom č.82
4680/26 | 2026-04-21 | Brezno (Vrchdolinka) - rod. dom č.82
4673/26 | 2026-04-21 | Bystrá - Obecný úrad
5613/26 | 2026-05-11 | Bystrá - Obecný úrad
7738/26 | 2026-06-24 | Bystrá - Obecný úrad
2840/26 | 2026-03-09 | Bystrá - potraviny Jednota
596/26 | 2026-01-19 | Bystrá - potraviny Jednota
1846/26 | 2026-02-16 | Bystrá - potraviny Jednota
Ukazovateľ | Merná | Povolený | 1523/2026 | 4680/2026 | 4673/2026 | 5613/2026 | 7738/2026 | 2840/2026 | 596/2026 | 1846/2026
| jednotka | limit | 2026-02-09 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 2026-05-11 | 2026-06-24 | 2026-03-09 | 2026-01-19 | 2026-02-16
Zákal | FNU | 5 | <0,50 | <0,50 | 0.52 | <0,50 | 0.51 | <0,50 | <0,50 | 0.79
Farba | mg/l Pt | 15 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | 2.1 | <2,0 | <2,0 | <2,0
Reakcia vody | - | 6,5 - 9,5 | 7.97 | 7.51 | 7.84 | 7.9 | 7.85 | 7.84 | 7.98 | 7.77
Vodivosť ( 20°C ) | mS/m | 125 | 15.5 | 15.5 | 60.7 | 60.8 | 61.5 | 60.2 | 59.2 | 58.8
ChSK-Mn | mg/l | 3 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | 1.16 | <0,50
Absorbancia 254 nm | - | 0.08 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | 0.012 | <0,008 | <0,008
Amónne ióny | mg/l | 0.5 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100
Fluoridy | mg/l | 1.5 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | -
Chloritany | mg/l | 0.25 | <0,05 | <0,05 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14
Bromičnany | µg/l | 10 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | -
Chloridy | mg/l | 250 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | -
Dusitany | mg/l | 0.5 | <0,050 | - | - | - | - | - | - | -
Dusitany | mg/l | 0.5 | - | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020
Chlorečnany | mg/l | 0.25 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Dusičnany | mg/l | 50 | <4,00 | <4,00 | <4,00 | <4,00 | <4,00 | <4,00 | <4,00 | <4,00
Fosforečnany | mg/l | 5 | - | - | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50
Sírany | mg/l | 250 | <10,0 | <10,0 | 234 | 235 | 228 | 228 | 223 | 224
KNK- 4,5 | mmol/l | - | - | - | 2.54 | 2.66 | 2.34 | 2.66 | 2.41 | 2.96
CO2 podla Heyera | mg/l | - | - | - | - | <1,0 | 1.1 | <1,0 | <1,0 | <1,0
Vápnik | mg/l | - | 16.7 | 16.8 | 88.6 | 99.8 | 108 | 98.7 | 97.4 | 95.4
Horčík | mg/l | 125 | 5.7 | 5.6 | 30.2 | 29.6 | 31.4 | 29.1 | 27.9 | 27.6
Vápnik a horčík | mmol/l | - | 0.7 | 0.6 | 3.5 | 3.7 | 4 | 3.7 | 3.6 | 3.5
Železo | mg/l | 0.2 | <0,060 | <0,060 | <0,060 | <0,060 | <0,060 | <0,060 | <0,060 | <0,060
Sodík | mg/l | 200 | - | - | - | 4.9 | 6 | - | - | 5.5
Draslík | mg/l | - | <3,0 | 3.1 | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0
Mangán | µg/l | 50 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0
Escherichia coli | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Koliformné baktérie | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Črevné enterokoky | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kult. mo. 36°C | KTJ/1ml | 50 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 23 | 1 | 8
Kult. mo. 22°C | KTJ/1ml | 200 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 | 6 | 9
Clostridium perf. | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vlák.bk.bez Fe a Mn | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fe a Mn baktérie | %pokr. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikromycéty | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Živé organizmy | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mŕtve organizmy | jedince/ml | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abiosestón | %pokr. | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Chuť | - | - | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná
Pach | - | - | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný
Teplota | °C | - | 3.6 | 7.6 | 8.6 | 10.3 | 12.3 | 7.3 | 7.1 | 7.4
Oxid chloričitý | mg/l | 0.2 | 0.15 | 0.09 | 0.2 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.2
Dezinfekcia | - | - | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO
*prijateľná = prijateľná pre spotrebiteľa
PREHĽAD UKAZOVATELOV VODY
4675/26 | 2026-04-21 | Čierny Balog (Dobroč) - potraviny
4678/26 | 2026-04-21 | Čierny Balog (Fajtov) - potraviny
4677/26 | 2026-04-21 | Čierny Balog (Jánošovka) - Komunitné centrum
4676/26 | 2026-04-21 | Čierny Balog (Komov - Látky) - rod. dom č. 116, výtokový stojan
4679/26 | 2026-04-21 | Čierny Balog (Medveďovo) - Lesy SR, Mlynská č. 1334
4945/26 | 2026-04-27 | Dolná Lehota - Obecný úrad
1525/26 | 2026-02-09 | Dolná Lehota - potraviny Jednota
6131/26 | 2026-05-20 | Drábsko - Obecný úrad
Ukazovateľ | Merná | Povolený | 4675/2026 | 4678/2026 | 4677/2026 | 4676/2026 | 4679/2026 | 4945/2026 | 1525/2026 | 6131/2026
| jednotka | limit | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 2026-04-27 | 2026-02-09 | 2026-05-20
Zákal | FNU | 5 | 1.1 | 0.88 | 0.5 | 1.1 | <0,50 | 1.9 | 2 | 0.84
Farba | mg/l Pt | 15 | 4.8 | 3.1 | <2,0 | 3.2 | <2,0 | 6.1 | 9.4 | 6.1
Reakcia vody | - | 6,5 - 9,5 | 7.17 | 6.95 | 7.22 | 7.27 | 6.91 | 7.66 | 7.99 | 7.03
Vodivosť ( 20°C ) | mS/m | 125 | 7.9 | 7.7 | 7 | 17.7 | 7.4 | 16.2 | 22.9 | 18
ChSK-Mn | mg/l | 3 | 1.14 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | 0.58 | <0,50 | 0.58
Absorbancia 254 nm | - | 0.08 | 0.037 | 0.009 | <0,008 | 0.011 | <0,008 | 0.019 | 0.018 | 0.028
Amónne ióny | mg/l | 0.5 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100
Fluoridy | mg/l | 1.5 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Chloritany | mg/l | 0.25 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Bromičnany | µg/l | 10 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00
Chloridy | mg/l | 250 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | 4.5 | 17.9
Dusitany | mg/l | 0.5 | - | - | - | - | - | - | <0,050 | -
Dusitany | mg/l | 0.5 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | - | <0,020
Chlorečnany | mg/l | 0.25 | 0.12 | <0,05 | <0,05 | 0.1 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0.1
Dusičnany | mg/l | 50 | 5.29 | 7.19 | 7.15 | <4,00 | 7.34 | <4,00 | <4,00 | 16.5
Fosforečnany | mg/l | 5 | - | - | - | <0,50 | - | - | - | <0,50
Sírany | mg/l | 250 | 10.1 | 12.8 | 12.7 | <10,0 | 13 | 15.4 | 24 | 22.8
Vápnik | mg/l | - | 7.4 | 6.3 | <6,0 | 20.2 | <6,0 | 21.5 | 31.5 | 16.5
Horčík | mg/l | 125 | 2.2 | 2.1 | <2,0 | 7 | 2 | 7.3 | 9.4 | 4.6
Vápnik a horčík | mmol/l | - | <0,3 | <0,3 | <0,3 | 0.8 | <0,3 | 0.8 | 1.2 | 0.6
Železo | mg/l | 0.2 | <0,060 | <0,060 | <0,060 | <0,060 | <0,060 | <0,060 | <0,060 | 0.253
Hliník | mg/l | 0.2 | 0.032 | <0,010 | <0,010 | - | <0,010 | - | - | -
Draslík | mg/l | - | <3,0 | <3,0 | <3,0 | 3.6 | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0
Mangán | µg/l | 50 | <2,0 | 9.8 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | 2.1 | <2,0 | 3.3
Escherichia coli | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Koliformné baktérie | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Črevné enterokoky | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kult. mo. 36°C | KTJ/1ml | 50 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2
Kult. mo. 22°C | KTJ/1ml | 200 | 3 | 13 | 1 | 21 | 1 | 5 | 3 | 2
Clostridium perf. | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vlák.bk.bez Fe a Mn | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fe a Mn baktérie | %pokr. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikromycéty | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Živé organizmy | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mŕtve organizmy | jedince/ml | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abiosestón | %pokr. | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1
Chuť | - | - | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná
Pach | - | - | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný
Teplota | °C | - | 8.1 | 10.9 | 11.3 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.5 | 8.5
Voľný chlór | mg/l | 0.3 | - | - | - | - | - | 0.24 | 0.21 | 0.06
Oxid chloričitý | mg/l | 0.2 | 0.07 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | - | - | -
Dezinfekcia | - | - | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO
*prijateľná = prijateľná pre spotrebiteľa
PREHĽAD UKAZOVATELOV VODY
4938/26 | 2026-04-27 | Dubová - ul. 1.mája 28, rod. dom
6403/26 | 2026-05-26 | Heľpa - supermarket COOP
591/26 | 2026-01-19 | Heľpa - supermarket COOP
4944/26 | 2026-04-27 | Horná Lehota - potraviny
1524/26 | 2026-02-09 | Horná Lehota - potraviny
1510/26 | 2026-02-09 | Hronec - potraviny COOP Jednota
4942/26 | 2026-04-27 | Hronec - potraviny COOP Jednota
2538/26 | 2026-03-02 | Jarabá - penzión Jarabatá
Ukazovateľ | Merná | Povolený | 4938/2026 | 6403/2026 | 591/2026 | 4944/2026 | 1524/2026 | 1510/2026 | 4942/2026 | 2538/2026
| jednotka | limit | 2026-04-27 | 2026-05-26 | 2026-01-19 | 2026-04-27 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-04-27 | 2026-03-02
Zákal | FNU | 5 | <0,50 | 1 | <0,50 | <0,50 | 0.82 | <0,50 | <0,50 | 1.1
Farba | mg/l Pt | 15 | 3.1 | 4.2 | <2,0 | <2,0 | 3.9 | <2,0 | <2,0 | 4.9
Reakcia vody | - | 6,5 - 9,5 | 7.59 | 7.57 | 7.94 | 7.58 | 7.98 | 7.88 | 7.88 | 7.14
Vodivosť ( 20°C ) | mS/m | 125 | 15.4 | 26.6 | 27.6 | 45.9 | 42.7 | 30.2 | 30 | 55.7
ChSK-Mn | mg/l | 3 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50
Absorbancia 254 nm | - | 0.08 | <0,008 | 0.011 | <0,008 | 0.009 | 0.008 | <0,008 | <0,008 | <0,008
Amónne ióny | mg/l | 0.5 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100
Fluoridy | mg/l | 1.5 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | <0,05 | <0,05 | 0.07
Chloritany | mg/l | 0.25 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Bromičnany | µg/l | 10 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00
Chloridy | mg/l | 250 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | 135
Dusitany | mg/l | 0.5 | - | - | - | - | <0,050 | <0,050 | - | -
Dusitany | mg/l | 0.5 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | - | - | <0,020 | <0,020
Chlorečnany | mg/l | 0.25 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Dusičnany | mg/l | 50 | <4,00 | 6.81 | 7.41 | 5.73 | 6.4 | 5.72 | 5.77 | <4,00
Sírany | mg/l | 250 | 13.3 | 10.6 | 10.5 | 122 | 98.2 | <10,0 | <10,0 | 33.4
Vápnik | mg/l | - | 22 | 38.5 | 39.2 | 84.7 | 77.3 | 38.4 | 37.4 | 20.8
Horčík | mg/l | 125 | 5.5 | 15.1 | 14.9 | 16.5 | 15.8 | 20.9 | 21.2 | 18.2
Vápnik a horčík | mmol/l | - | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 2.8 | 2.6 | 1.8 | 1.8 | 1.3
Železo | mg/l | 0.2 | <0,060 | 0.063 | <0,060 | <0,060 | <0,060 | <0,060 | <0,060 | <0,060
Arzén | µg/l | 10 | 3.6 | - | - | - | - | - | - | -
Draslík | mg/l | - | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0
Mangán | µg/l | 50 | 3.2 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | 18.9
Escherichia coli | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Koliformné baktérie | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Črevné enterokoky | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kult. mo. 36°C | KTJ/1ml | 50 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2
Kult. mo. 22°C | KTJ/1ml | 200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8
Clostridium perf. | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vlák.bk.bez Fe a Mn | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fe a Mn baktérie | %pokr. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikromycéty | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Živé organizmy | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mŕtve organizmy | jedince/ml | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abiosestón | %pokr. | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Chuť | - | - | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná
Pach | - | - | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný
Teplota | °C | - | 9.3 | 9.8 | 6.9 | 9.6 | 5.5 | 5.8 | 9.6 | 5.5
Voľný chlór | mg/l | 0.3 | - | 0.16 | 0.11 | 0.25 | 0.23 | 0.08 | 0.05 | -
Oxid chloričitý | mg/l | 0.2 | <0,04 | - | - | - | - | - | - | 0.1
Dezinfekcia | - | - | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO
*prijateľná = prijateľná pre spotrebiteľa
PREHĽAD UKAZOVATELOV VODY
4686/26 | 2026-04-21 | Jasenie - potraviny Jednota
6127/26 | 2026-05-20 | Lom nad Rimavicou (nový) - rod. dom č.85, p. Kubaliak
6124/26 | 2026-05-20 | Lom nad Rimavicou (starý) - potraviny Jednota
4939/26 | 2026-04-27 | Lopej - Materská škola
6042/26 | 2026-05-19 | Mýto pod Ďumbierom ( Frlajzová ) - Materská škola
6045/26 | 2026-05-19 | Mýto pod Ďumbierom (Mlynná)- potraviny Jednota
6041/26 | 2026-05-19 | Mýto pod Ďumbierom VDJ Frlajzova odtok
6044/26 | 2026-05-19 | Mýto pod Ďumbierom VDJ Mlynná odtok
Ukazovateľ | Merná | Povolený | 4686/2026 | 6127/2026 | 6124/2026 | 4939/2026 | 6042/2026 | 6045/2026 | 6041/2026 | 6044/2026
| jednotka | limit | 2026-04-21 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-04-27 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-05-19
Zákal | FNU | 5 | 0.6 | <0,50 | 0.9 | 0.71 | 0.61 | 0.55 | <0,50 | 0.7
Farba | mg/l Pt | 15 | <2,0 | <2,0 | 3.8 | <2,0 | <2,0 | 2.3 | <2,0 | 2.4
Reakcia vody | - | 6,5 - 9,5 | 7.8 | 6.28 | 7.02 | 7.55 | 7.6 | 6.51 | 7.54 | 6.52
Vodivosť ( 20°C ) | mS/m | 125 | 37.1 | 5.4 | 17.9 | 16.1 | 40.8 | 7.9 | 41.1 | 7.7
ChSK-Mn | mg/l | 3 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50
Absorbancia 254 nm | - | 0.08 | <0,008 | <0,008 | 0.012 | <0,008 | <0,008 | 0.01 | <0,008 | 0.011
Amónne ióny | mg/l | 0.5 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100
Fluoridy | mg/l | 1.5 | <0,05 | 0.05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Chloritany | mg/l | 0.25 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Bromičnany | µg/l | 10 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00
Chloridy | mg/l | 250 | <4,0 | <4,0 | 17.8 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0
Dusitany | mg/l | 0.5 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020
Chlorečnany | mg/l | 0.25 | <0,05 | 0.07 | 0.1 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Dusičnany | mg/l | 50 | <4,00 | 4.41 | 17.3 | <4,00 | 4.6 | <4,00 | 4.61 | <4,00
Fosforečnany | mg/l | 5 | - | <0,50 | <0,50 | - | - | - | - | -
Sírany | mg/l | 250 | 11.1 | <10,0 | 22.9 | 14.9 | <10,0 | <10,0 | <10,0 | <10,0
KNK- 4,5 | mmol/l | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0.83
Vápnik | mg/l | - | 76 | <6,0 | 16.9 | 19.8 | 59 | 8 | 62.1 | 8.3
Horčík | mg/l | 125 | 5.8 | <2,0 | 4.6 | 6.6 | 26 | 2.9 | 26.8 | 2.7
Vápnik a horčík | mmol/l | - | 2.1 | <0,3 | 0.6 | 0.8 | 2.5 | 0.3 | 2.7 | 0.3
Železo | mg/l | 0.2 | <0,060 | <0,060 | 0.133 | <0,060 | <0,060 | <0,060 | <0,060 | <0,060
Arzén | µg/l | 10 | <1,0 | - | - | - | - | - | - | -
Draslík | mg/l | - | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0
Mangán | µg/l | 50 | <2,0 | <2,0 | 2.1 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0
Escherichia coli | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Koliformné baktérie | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Črevné enterokoky | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kult. mo. 36°C | KTJ/1ml | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2
Kult. mo. 22°C | KTJ/1ml | 200 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
Clostridium perf. | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vlák.bk.bez Fe a Mn | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fe a Mn baktérie | %pokr. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikromycéty | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Živé organizmy | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mŕtve organizmy | jedince/ml | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abiosestón | %pokr. | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Chuť | - | - | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná
Pach | - | - | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný
Teplota | °C | - | 6.9 | 9 | 8.3 | 10 | 10.1 | 11.9 | 7.8 | 7.8
Voľný chlór | mg/l | 0.3 | - | 0.2 | 0.3 | 0.15 | 0.13 | 0.26 | 0.17 | 0.3
Oxid chloričitý | mg/l | 0.2 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | -
Dezinfekcia | - | - | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO
*prijateľná = prijateľná pre spotrebiteľa
PREHĽAD UKAZOVATELOV VODY
1854/26 | 2026-02-16 | Osrblie - Obecný úrad
4943/26 | 2026-04-27 | Osrblie - Obecný úrad
1518/26 | 2026-02-09 | Podbrezová (píla Štiavnička) - potraviny
4424/26 | 2026-04-15 | Podbrezová (píla Štiavnička) - vodomerná šachta
1853/26 | 2026-02-16 | Podbrezová (Za kostolom) - ČOV
2208/26 | 2026-02-23 | Pohorelá - Supermarket COOP
4575/26 | 2026-04-20 | Pohorelá - Supermarket COOP
6404/26 | 2026-05-26 | Pohorelská Maša - Domov sociálnych služieb, práčovňa
Ukazovateľ | Merná | Povolený | 1854/2026 | 4943/2026 | 1518/2026 | 4424/2026 | 1853/2026 | 2208/2026 | 4575/2026 | 6404/2026
| jednotka | limit | 2026-02-16 | 2026-04-27 | 2026-02-09 | 2026-04-15 | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 2026-04-20 | 2026-05-26
Zákal | FNU | 5 | <0,50 | <0,50 | 0.98 | 1.3 | 1 | <0,50 | <0,50 | <0,50
Farba | mg/l Pt | 15 | <2,0 | <2,0 | 5.5 | 5.4 | 3.7 | <2,0 | <2,0 | <2,0
Reakcia vody | - | 6,5 - 9,5 | 7.85 | 7.83 | 7.91 | 7.87 | 7.66 | 6.97 | 6.91 | 7.7
Vodivosť ( 20°C ) | mS/m | 125 | 30.4 | 30.2 | 58.8 | 62.5 | 59.1 | 6 | <5,0 | 25.4
ChSK-Mn | mg/l | 3 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50
Absorbancia 254 nm | - | 0.08 | <0,008 | <0,008 | 0.01 | 0.012 | 0.008 | <0,008 | <0,008 | 0.019
Amónne ióny | mg/l | 0.5 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100
Fluoridy | mg/l | 1.5 | <0,05 | <0,05 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Chloritany | mg/l | 0.25 | <0,05 | <0,05 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Bromičnany | µg/l | 10 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00
Chloridy | mg/l | 250 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | 6.5
Dusitany | mg/l | 0.5 | <0,020 | <0,020 | - | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020
Dusitany | mg/l | 0.5 | - | - | <0,050 | - | - | - | - | -
Chlorečnany | mg/l | 0.25 | <0,05 | 0.05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Dusičnany | mg/l | 50 | 5.79 | 5.77 | <4,00 | <4,00 | <4,00 | <4,00 | <4,00 | 4.71
Fosforečnany | mg/l | 5 | - | - | <0,50 | <0,50 | <0,50 | - | - | -
Sírany | mg/l | 250 | <10,0 | <10,0 | 205 | 225 | 221 | <10,0 | <10,0 | <10,0
Vápnik | mg/l | - | 36.2 | 37.2 | 99.9 | 108 | 97.3 | <6,0 | <6,0 | 36.1
Horčík | mg/l | 125 | 21.1 | 21.1 | 28 | 33.6 | 28 | <2,0 | <2,0 | 9.4
Vápnik a horčík | mmol/l | - | 1.8 | 1.8 | 3.6 | 4.1 | 3.6 | <0,3 | <0,3 | 1.3
Železo | mg/l | 0.2 | <0,060 | <0,060 | 0.133 | 0.166 | 0.12 | <0,060 | <0,060 | <0,060
Draslík | mg/l | - | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0
Mangán | µg/l | 50 | <2,0 | <2,0 | 5.3 | 5.6 | 5.1 | <2,0 | <2,0 | <2,0
Escherichia coli | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Koliformné baktérie | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Črevné enterokoky | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kult. mo. 36°C | KTJ/1ml | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
Kult. mo. 22°C | KTJ/1ml | 200 | 1 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1
Clostridium perf. | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vlák.bk.bez Fe a Mn | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fe a Mn baktérie | %pokr. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikromycéty | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Živé organizmy | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mŕtve organizmy | jedince/ml | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abiosestón | %pokr. | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Chuť | - | - | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná
Pach | - | - | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný
Teplota | °C | - | 7.4 | 8.6 | 6.9 | 8.1 | 7.4 | 5.1 | 8.1 | 7.4
Voľný chlór | mg/l | 0.4 | 0.13 | 0.28 | - | - | - | 0.2 | 0.02 | 0.19
Oxid chloričitý | mg/l | 0.2 | - | - | 0.17 | 0.14 | 0.2 | - | - | -
Dezinfekcia | - | - | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO
*prijateľná = prijateľná pre spotrebiteľa
PREHĽAD UKAZOVATELOV VODY
593/26 | 2026-01-19 | Pohorelská Maša - Domov sociálnych služieb, práčovňa
2833/26 | 2026-03-09 | Polomka (dolný) - potraviny Jednota
588/26 | 2026-01-19 | Polomka (dolný) - potraviny Jednota
6407/26 | 2026-05-26 | Polomka (dolný) - potraviny Jednota
6406/26 | 2026-05-26 | Polomka (horný) - potraviny Jednota, ul. Komenského
587/26 | 2026-01-19 | Polomka (horný) - potraviny Jednota, ul. Komenského
2832/26 | 2026-03-09 | Polomka (horný) - potraviny Jednota, ul. Komenského
1526/26 | 2026-02-09 | Predajná - šachta pri rod. dome č.242
Ukazovateľ | Merná | Povolený | 593/2026 | 2833/2026 | 588/2026 | 6407/2026 | 6406/2026 | 587/2026 | 2832/2026 | 1526/2026
| jednotka | limit | 2026-01-19 | 2026-03-09 | 2026-01-19 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-01-19 | 2026-03-09 | 2026-02-09
Zákal | FNU | 5 | 0.52 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | 0.51 | <0,50
Farba | mg/l Pt | 15 | 2.2 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | 3.2
Reakcia vody | - | 6,5 - 9,5 | 7.93 | 7.76 | 7.76 | 7.49 | 7.61 | 7.56 | 7.7 | 7.99
Vodivosť ( 20°C ) | mS/m | 125 | 25.3 | 15.5 | 15.6 | 14.8 | 28.9 | 29.7 | 29.9 | 15.6
ChSK-Mn | mg/l | 3 | 1.25 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50
Absorbancia 254 nm | - | 0.08 | 0.014 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | 0.026 | <0,008 | 0.026 | <0,008
Amónne ióny | mg/l | 0.5 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100
Fluoridy | mg/l | 1.5 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0.05
Chloritany | mg/l | 0.25 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Bromičnany | µg/l | 10 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00
Chloridy | mg/l | 250 | 4.7 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0
Dusitany | mg/l | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | <0,050
Dusitany | mg/l | 0.5 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | -
Chlorečnany | mg/l | 0.25 | <0,05 | 0.07 | 0.08 | <0,05 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | <0,05
Dusičnany | mg/l | 50 | 5.78 | 5.57 | 5.55 | 5.83 | 6.08 | 6.71 | 6.84 | <4,00
Sírany | mg/l | 250 | 11.3 | 13.1 | 12.8 | 11.4 | <10,0 | 13 | 11.2 | 13.8
Vápnik | mg/l | - | 39.7 | 20.4 | 20.8 | 20.3 | 59.3 | 60.4 | 64 | 22.2
Horčík | mg/l | 125 | 10.3 | 6 | 5.9 | 5.7 | 4.3 | 4.8 | 5.4 | 5.5
Vápnik a horčík | mmol/l | - | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 0.8
Železo | mg/l | 0.2 | <0,060 | <0,060 | <0,060 | <0,060 | <0,060 | <0,060 | <0,060 | <0,060
Arzén | µg/l | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 5.7
Draslík | mg/l | - | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0
Mangán | µg/l | 50 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | 4.1
Escherichia coli | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Koliformné baktérie | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Črevné enterokoky | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kult. mo. 36°C | KTJ/1ml | 50 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0
Kult. mo. 22°C | KTJ/1ml | 200 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2
Clostridium perf. | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vlák.bk.bez Fe a Mn | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fe a Mn baktérie | %pokr. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikromycéty | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Živé organizmy | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mŕtve organizmy | jedince/ml | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abiosestón | %pokr. | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Chuť | - | - | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná
Pach | - | - | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný
Teplota | °C | - | 5.9 | 6.8 | 5 | 13.8 | 10.5 | 4.8 | 5.5 | 5.4
Voľný chlór | mg/l | 0.3 | 0.09 | 0.21 | 0.28 | 0.11 | 0.17 | 0.12 | 0.19 | -
Oxid chloričitý | mg/l | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | 0.12
Dezinfekcia | - | - | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO
*prijateľná = prijateľná pre spotrebiteľa
PREHĽAD UKAZOVATELOV VODY
4685/26 | 2026-04-21 | Ráztoka - potraviny
6130/26 | 2026-05-20 | Sihla - Obecný úrad
2201/26 | 2026-02-23 | Šumiac (nový) - Obecný úrad
6402/26 | 2026-05-26 | Šumiac (nový) - Obecný úrad
4568/26 | 2026-04-20 | Šumiac (nový) - Obecný úrad
5620/26 | 2026-05-11 | Tále a.s. - hotel Stupka
7736/26 | 2026-06-24 | Tále a.s. - hotel Stupka
6308/26 | 2026-05-25 | Telgárt (nový) - potraviny
Ukazovateľ | Merná | Povolený | 4685/2026 | 6130/2026 | 2201/2026 | 6402/2026 | 4568/2026 | 5620/2026 | 7736/2026 | 6308/2026
| jednotka | limit | 2026-04-21 | 2026-05-20 | 2026-02-23 | 2026-05-26 | 2026-04-20 | 2026-05-11 | 2026-06-24 | 2026-05-25
Zákal | FNU | 5 | <0,50 | 0.52 | 0.57 | <0,50 | 0.58 | 0.62 | 0.79 | <0,50
Farba | mg/l Pt | 15 | 2.1 | 3.9 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | 3.1 | 3 | <2,0
Reakcia vody | - | 6,5 - 9,5 | 7.85 | 7.13 | 7.61 | 6.79 | 6.81 | 7.55 | 7.81 | 7.59
Vodivosť ( 20°C ) | mS/m | 125 | 15.8 | 28.6 | 8.7 | 7.9 | 8.1 | 10.7 | 10.2 | 16.5
ChSK-Mn | mg/l | 3 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50
Absorbancia 254 nm | - | 0.08 | <0,008 | 0.012 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | 0.011 | <0,008 | <0,008
Amónne ióny | mg/l | 0.5 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100
Fluoridy | mg/l | 1.5 | 0.05 | <0,05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Chloritany | mg/l | 0.25 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Bromičnany | µg/l | 10 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00
Chloridy | mg/l | 250 | <4,0 | 58.4 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0
Dusitany | mg/l | 0.5 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020
Chlorečnany | mg/l | 0.25 | <0,05 | 0.2 | <0,05 | 0.06 | 0.05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Dusičnany | mg/l | 50 | <4,00 | 6.6 | <4,00 | <4,00 | <4,00 | <4,00 | <4,00 | <4,00
Fosforečnany | mg/l | 5 | - | - | - | - | - | <0,50 | <0,50 | -
Sírany | mg/l | 250 | 13.9 | <10,0 | 12.2 | 12.6 | 13.5 | <10,0 | <10,0 | 10.1
Vápnik | mg/l | - | 21.3 | 24.4 | 8.6 | 9 | 9 | 13.1 | 12.2 | 19.6
Horčík | mg/l | 125 | 5.6 | 6.2 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | 4.5 | 4.3 | 9.1
Vápnik a horčík | mmol/l | - | 0.8 | 0.9 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | 0.5 | 0.5 | 0.9
Železo | mg/l | 0.2 | <0,060 | 0.116 | <0,060 | <0,060 | <0,060 | <0,060 | <0,060 | <0,060
Draslík | mg/l | - | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0
Mangán | µg/l | 50 | 3.3 | 10 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0
Escherichia coli | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Koliformné baktérie | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Črevné enterokoky | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kult. mo. 36°C | KTJ/1ml | 50 | 29 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 18
Kult. mo. 22°C | KTJ/1ml | 200 | 38 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10
Clostridium perf. | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vlák.bk.bez Fe a Mn | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fe a Mn baktérie | %pokr. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikromycéty | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Živé organizmy | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mŕtve organizmy | jedince/ml | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abiosestón | %pokr. | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Chuť | - | - | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná
Pach | - | - | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný
Teplota | °C | - | 12.9 | 9.5 | 5.9 | 9.6 | 8.1 | 23 | 16.3 | 11
Voľný chlór | mg/l | 0.3 | 0.14 | 0.06 | 0.22 | 0.3 | 0.25 | - | - | 0.15
Oxid chloričitý | mg/l | 0.2 | - | - | - | - | - | 0.16 | 0.09 | -
Dezinfekcia | - | - | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO
*prijateľná = prijateľná pre spotrebiteľa
PREHĽAD UKAZOVATELOV VODY
6309/26 | 2026-05-25 | Telgárt (starý), penzión Zubrovica
4941/26 | 2026-04-27 | Valaská (nová) - potraviny
1517/26 | 2026-02-09 | Valaská (nová) - potraviny
4940/26 | 2026-04-27 | Valaská (stará) - potraviny COOP Jednota
1516/26 | 2026-02-09 | Valaská (stará) - potraviny COOP Jednota
594/26 | 2026-01-19 | Valkovňa - Obecný úrad
6408/26 | 2026-05-26 | Závadka nad Hronom - potraviny COOP
2839/26 | 2026-03-09 | Závadka nad Hronom - potraviny COOP
Ukazovateľ | Merná | Povolený | 6309/2026 | 4941/2026 | 1517/2026 | 4940/2026 | 1516/2026 | 594/2026 | 6408/2026 | 2839/2026
| jednotka | limit | 2026-05-25 | 2026-04-27 | 2026-02-09 | 2026-04-27 | 2026-02-09 | 2026-01-19 | 2026-05-26 | 2026-03-09
Zákal | FNU | 5 | <0,50 | 0.84 | 1.1 | 0.52 | 0.63 | <0,50 | <0,50 | 0.54
Farba | mg/l Pt | 15 | <2,0 | <2,0 | 5.7 | <2,0 | 2.5 | <2,0 | <2,0 | 2
Reakcia vody | - | 6,5 - 9,5 | 7.51 | 7.82 | 8.04 | 7.68 | 8 | 7.93 | 7.49 | 7.81
Vodivosť ( 20°C ) | mS/m | 125 | 6.4 | 60.1 | 59.3 | 60 | 58.4 | 36.1 | 33.9 | 34.1
ChSK-Mn | mg/l | 3 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | 0.58 | <0,50 | <0,50
Absorbancia 254 nm | - | 0.08 | <0,008 | <0,008 | 0.009 | <0,008 | <0,008 | 0.019 | 0.019 | 0.019
Amónne ióny | mg/l | 0.5 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100
Fluoridy | mg/l | 1.5 | <0,05 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Chloritany | mg/l | 0.25 | <0,05 | 0.14 | 0.11 | 0.14 | 0.13 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Bromičnany | µg/l | 10 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00
Chloridy | mg/l | 250 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0
Dusitany | mg/l | 0.5 | - | - | <0,050 | - | <0,050 | - | - | -
Dusitany | mg/l | 0.5 | <0,020 | <0,020 | - | <0,020 | - | <0,020 | <0,020 | <0,020
Chlorečnany | mg/l | 0.25 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Dusičnany | mg/l | 50 | <4,00 | <4,00 | <4,00 | <4,00 | <4,00 | 4.02 | 10.6 | 10.9
Fosforečnany | mg/l | 5 | - | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | - | - | -
Sírany | mg/l | 250 | <10,0 | 224 | 216 | 234 | 215 | 12.8 | 10.3 | 11.2
Vápnik | mg/l | - | 6.4 | 102.6 | 99 | 101.6 | 99.4 | 69 | 57 | 56.4
Horčík | mg/l | 125 | <2,0 | 29.3 | 27.8 | 28.9 | 28.2 | 11.4 | 12.7 | 12.1
Vápnik a horčík | mmol/l | - | <0,3 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 2.2 | 1.9 | 1.9
Železo | mg/l | 0.2 | <0,060 | <0,060 | 0.118 | 0.192 | <0,060 | <0,060 | <0,060 | <0,060
Draslík | mg/l | - | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0
Mangán | µg/l | 50 | 3.3 | <2,0 | 2.1 | 6.9 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0
Escherichia coli | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Koliformné baktérie | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Črevné enterokoky | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kult. mo. 36°C | KTJ/1ml | 50 | 0 | 5 | 40 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
Kult. mo. 22°C | KTJ/1ml | 200 | 1 | 19 | 57 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3
Clostridium perf. | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vlák.bk.bez Fe a Mn | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fe a Mn baktérie | %pokr. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikromycéty | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Živé organizmy | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mŕtve organizmy | jedince/ml | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abiosestón | %pokr. | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Akt.Rn222 | Bq/l | 100 | 66.3 | - | - | - | - | - | - | -
Chuť | - | - | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná
Pach | - | - | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný
Teplota | °C | - | 10.1 | 9.8 | 5.4 | 8.8 | 6.6 | 5.3 | 9.6 | 5.6
Voľný chlór | mg/l | 0.3 | 0.16 | - | - | - | - | 0.29 | 0.1 | 0.1
Oxid chloričitý | mg/l | 0.2 | - | <0,04 | 0.12 | 0.1 | 0.17 | - | - | -
Dezinfekcia | - | - | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO
*prijateľná = prijateľná pre spotrebiteľa
PREHĽAD UKAZOVATELOV VODY
589/26 | 2026-01-19 | Závadka nad Hronom - potraviny COOP
Ukazovateľ | Merná | Povolený | 589/2026
| jednotka | limit | 2026-01-19
Zákal | FNU | 5 | <0,50
Farba | mg/l Pt | 15 | <2,0
Reakcia vody | - | 6,5 - 9,5 | 7.76
Vodivosť ( 20°C ) | mS/m | 125 | 33.8
ChSK-Mn | mg/l | 3 | <0,50
Absorbancia 254 nm | - | 0.08 | <0,008
Amónne ióny | mg/l | 0.5 | <0,100
Fluoridy | mg/l | 1.5 | <0,05
Chloritany | mg/l | 0.25 | <0,05
Bromičnany | µg/l | 10 | <3,00
Chloridy | mg/l | 250 | <4,0
Dusitany | mg/l | 0.5 | <0,020
Chlorečnany | mg/l | 0.25 | <0,05
Dusičnany | mg/l | 50 | 10.9
Sírany | mg/l | 250 | 12.5
Vápnik | mg/l | - | 57.6
Horčík | mg/l | 125 | 12.1
Vápnik a horčík | mmol/l | - | 1.9
Železo | mg/l | 0.2 | <0,060
Draslík | mg/l | - | <3,0
Mangán | µg/l | 50 | <2,0
Escherichia coli | KTJ/100ml | 0 | 0
Koliformné baktérie | KTJ/100ml | 0 | 0
Črevné enterokoky | KTJ/100ml | 0 | 0
Kult. mo. 36°C | KTJ/1ml | 50 | 0
Kult. mo. 22°C | KTJ/1ml | 200 | 14
Clostridium perf. | KTJ/100ml | 0 | 0
Vlák.bk.bez Fe a Mn | jedince/ml | 0 | 0
Fe a Mn baktérie | %pokr. | 10 | 0
Mikromycéty | jedince/ml | 0 | 0
Živé organizmy | jedince/ml | 0 | 0
Mŕtve organizmy | jedince/ml | 30 | 0
Abiosestón | %pokr. | 10 | 1
Chuť | - | - | *prijateľná
Pach | - | - | **prijateľný
Teplota | °C | - | 5.8
Voľný chlór | mg/l | 0.3 | 0.13
Dezinfekcia | - | - | ÁNO
*prijateľná = prijateľná pre spotrebiteľa